附件1

建设工程竣工验收消防查验文件

建设工程竣工验收消防查验报告

| 工程名称 |  | 质监编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 类别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |
| 建筑面积/工程规模 |  |  |  |
| 建筑分类 |  |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质（备案） | 项目负责人及身份证号 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 专业施工单位 |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  |
| 《建设工程设计审查合格书》编号 |  |
| 建筑名称 | 使用性质 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑高度 | 层数 | 建筑面积 |
|  |  |  |  |  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装修工程 | 装修部位 | □顶棚□墙面□地面□隔断□固定家具□装饰织物□其他 |
|  | 装修面积 |  | 装修所在层数 |  |
| □建筑保温 | 材料耐火等级 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 |  |
|  | 保温部位 |  | 保温材料 |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| 查验内容 | 查验结论 | 查验内容 | 查验结论 | 查验内容 | 查验结论 |
| □建筑类别与耐火等级 |  | □防爆 |  | (防烟排烟系统及通风空调系统防火 |  |
| □总平面布局 |  | □安全疏散 |  | □消防电气 |  |
| □平面布置 |  | □消防电梯 |  | □建筑灭火器 |  |
| □建筑外墙及屋面保温 |  | □消火栓系统 |  | □泡沫灭火系统 |  |
| □建筑内部装修防火 |  | (自动喷水灭火系统 |  | □气体灭火系统 |  |
| □防火分隔 |  | □火灾自动报警系统 |  | (特殊消防设计专家评审意见执行情况 |  |
| (其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的执行抽查情况 |  |
| 消防技术档案和施工管理资料 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 消防查验结论 |  |
| 建设单位： 项目负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日 | 设计单位： 项目负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日 | 施工单位： 项目经理（签字）： （施工总承包单位盖章） 年 月 日 项目负责人（签字）： （消防专业分包单位盖章） 年 月 日 | 监理单位项目： 总监理工程师（签字）： （单位盖章） 年 月 日 | 消防技术服务机构： 项目负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日 |

消防工程竣工报告（施工单位）

| 工程名称 |  | 建筑面积/ 工程规模 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包单位 |  | 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |
| 消防施工专业分包单位 |  |  |  |
| 工程概况 |  |
| 施工管理合同控制情况 |  |
| 施工质量控制情况 |  |
| 存在问题 |  |
| 整改情况 |  |
| 消防工程质量自评意见 | 项目经理（签字）： （施工总承包单位盖章） 项目负责人（签字）： （消防施工专业分包单位盖章） 年 月 日 |

消防工程质量监理评估报告

| 工程名称 |  | 建筑面积/工程规模 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |
| 监理过程管理情况 |  |
| 质量控制情况 |  |
| 存在问题 |  |
| 整改情况 |  |
| 自评意见 | 项目总监理工程师（签字，执业印章）： （单位盖章） 年 月 日 |

消防工程设计质量检查报告

| 工程名称 |  | 建筑面积/工程规模 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |
| 设计质量情况 |  |
| 工程建设设计执行情况 |  |
| 存在问题 |  |
| 整改情况 |  |
| 自评意见 | 项目负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日 |

附件2

建设工程消防验收现场评定表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  | 现场检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □用途变更） | 建筑高度（m） |  | 建筑面积（m2） |  |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 火灾危险性 |  |
| 单项名称 | 评定结论 | 单项名称 | 评定结论 | 建设工程消防验收/竣工验收消防备案检查/竣工验收消防备案复查/情况和综合评定意见： (合格 □不合格 (公章） 年 月 日 |
| □建筑类别与耐火等级 |  | □自动喷水灭火系统 |  |  |
| □总平面布局 |  | (火灾自动报警系统 |  |  |
| (平面布置 |  | (防烟排烟系统及通风空调系统防火 |  |  |
| (建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  | □消防电气 |  | 单位类别 | 单位名称 | 项目负责人 |
| □建筑内部装修防火 |  | □建筑灭火器 |  | 建设单位 |  |  |
| □防火分隔 |  | □泡沫灭火系统 |  | 设计单位 |  |  |
| □防爆 |  | (气体灭火系统 |  | 监理单位 |  |  |
| □安全疏散 |  | □特殊消防设计专家评审意见执行情况 |  | 施工单位 |  |  |
| □消防电梯 |  | □其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  | 消防工程专业施工单位 |  |  |
| □消火栓系统 |  |  |  | 消防技术服务机构 |  |  |

附件3

建设工程消防验收现场记录表

建设工程消防验收现场记录表（建筑、结构专业）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类别与耐火等级 | 建筑类别 | 查阅消防设计文件，查看建筑高度、建筑分类 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 耐火等级 | 查阅消防设计文件，查看建筑耐火等级 |  |  |  |  |
|  |  | 查阅钢结构防火设计文件，核对钢结构构件防火保护措施 |  |  |  |  |
| 总平面布局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求；且严禁擅自改变用途或被占用 |  |  |  |
|  | 消防车道 | 查看设置位置及形式、坡道、承载力、转弯半径，是否有影响登高救援的障碍物，测量消防车道净宽、净高，回车场长度、宽度 |  |  |  |  |
|  | 消防车登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响消防车操作的裙房、树木、架空管线、车道出入口等障碍物；登高面内是否设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口；厂房、仓库、公共建筑的外墙是否在每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口 |  |  |  |  |

消防验收人员：             　　　　　　 建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防车登高操作场地 | 查看设置位置及形式、坡道、承载力；是否有影响消防车操作的裙房、树木、架空管线、车道出入口等障碍物；测量登高操作场地长度、宽度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 平面布置 | 消防控制室 | 查看设置位置、防火分隔、疏散门、电气线路管道布置、防水淹技术措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、疏散门、防水淹技术措施 |  |  |  |  |
|  | 民用建筑中其他特殊场所 | 查看民用建筑内的附属库房，医院和疗养院住院部分，剧院、电影院，高层建筑内观众厅、会议厅、多功能厅，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，老年人照料设施，商业服务网点，燃油或燃气锅炉房、变配电室、柴油发电机房及储油间、集中瓶装液化石油气间、爆炸危险场所，医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所等场所设置位置、防火分隔、建筑面积 |  |  |  |  |
|  | 其他 特殊场所 | 查看其他需做防火分隔的特殊场所：甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位；厂房内有明火和高温的部位；甲、乙、丙类厂房（仓库）内布置有不同火灾危险性类别的房间；剧场后台的附属用房；除居住建筑内的附属库房，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；附设在住宅建筑内的机动车库 |  |  |  |  |

消防验收人员：           　　　　　　　   建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住宅与其他使用功能合建 | 查看防火分隔、安全出口和疏散楼梯是否分别独立设置及地上、下车库疏散楼梯（安全出口）是否独立设置或首层分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 建筑 保温和外墙装饰 | 建筑外墙和屋面保温及外墙装饰 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 建筑内部装修防火 | 装修范围 | 查看装修部位 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 装饰装修材料 | 查阅材料出厂证明文件(核对材料燃烧性能等级) |  |  |  |  |
|  | 对消防设施的影响 | 查看影响消防设施的使用功能 |  |  |  |  |
|  | 对疏散设施的影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量，测量疏散宽度 |  |  |  |  |

消防验收人员：           　　　　　　   建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分隔 | 防火分区 | 查看防火分隔物设置位置、种类及其防火分隔有效性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置、分隔有效性 |  |  |  |  |
|  | 防火门、窗 | 查看闭门器等组件；双扇防火门按顺序自行关闭等功能 |  |  |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查看设置形式、井壁开口情况、耐火极限和防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  | 其他防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等防火分隔措施 |  |  |  |  |
|  | 防火封堵 | 查看建筑幕墙、防火墙、防火隔墙、防火卷帘门、防火门、防火窗、电缆井、管道井、重要设备用房（消防水泵房、配电房等）防火封堵情况 |  |  |  |  |
| 防爆 | 泄压设施 | 查看泄压设施的设置部位 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌 |  |  |  |  |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况；楼梯间内是否设置有影响疏散的各类障碍物和管道；地上、地下楼梯间防火分隔措施 |  |  |  |  |

消防验收人员：        　　　　　　      建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量净宽度、安全疏散距离 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 自然排烟 | 查看房间、中庭的自然排烟设置位置，查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |  |  |
|  | 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  |
|  |  | 查看人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门是否满足安全疏散要求 |  |  |  |  |
|  |  | 测量净宽度 |  |  |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置位置 |  |  |  |  |
|  |  | 查看建筑内走道的自然排烟设施 |  |  |  |  |
|  |  | 测量净宽度、安全疏散距离 |  |  |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置及形式、平面布置、消防设施和防火分隔 |  |  |  |  |
|  |  | 查看自然排烟设施 |  |  |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯在避难层（间）设置断开的方式、消防电梯出口设置 |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量、专用电话、专用操作按钮设置；消防电梯基坑排水措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看前室出入口的防火门，前室的使用面积，测量短边长度 |  |  |  |  |
|  |  | 查看井壁及机房的防火分隔措施和轿厢装饰材料 |  |  |  |  |

消防验收人员：           　　　　　　   建设单位负责人：

建设工程消防验收现场记录表（给排水专业）

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | 供水水源 | 查看消防水源的水量、水质和安全取水措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看管道数量、管径和连接方式 |  |  |  |  |
|  | 消防水池、水箱 | 查看消防水池设置位置、通气管和呼吸管、溢流水管和排水设施；查看消防水箱设置位置、通气管和呼吸管、出水管、止回阀、补水管、溢流水管和排水设施；查看人孔及阀门等的保护措施，查看确保水量的措施 |  |  |  |  |
|  |  | 查看水位显示及报警装置 |  |  |  |  |
|  |  | 核对有效容积 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看消防泵、稳压泵型号、流量和扬程等参数 |  |  |  |  |
|  |  | 查看吸水方式以及吸水管、出水管管径、数量、连接方式和其管路上各类阀门、水锤消除设施的设置 |  |  |  |  |
|  |  | 查看消防水泵控制柜防护等级、机械应急启动装置 |  |  |  |  |
|  | 管网 | 查看供水管道的材质、管径、连接方式、管网形式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |
|  |  | 查看供水管网各类阀门的设置 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓及取水口 | 查看设置位置、数量、外观、铭牌、标识；查看消防车取水口设置位置 |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | 查看设置位置、间距、 |  |  |  |  |
|  |  | 查看外观、铭牌、标识、栓口设置和箱内组件。 |  |  |  |  |

消防验收人员：           　　　　　　   建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵结合器 | 查看设置位置、数量、形式、铭牌、标识及充水功能测试情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 系统功能 | 测试最不利点试验消火栓压力、流量 |  |  |  |  |
|  |  | 测试室外消火栓压力、流量 |  |  |  |  |
|  |  | 测试水泵手动启停和自动启动（流量开关、压力开关）等功能；测试消防控制室直接启泵功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试主、备电源切换；主、备泵启动及故障切换等消防控制柜的控制和显示功能 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 消防水泵 | 查看消防泵、稳压泵型号、流量和扬程等参数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看吸水方式以及吸水管、出水管管径、数量、连接方式和其管路上各类阀门、水锤消除设施的设置 |  |  |  |  |
|  |  | 查看消防水泵控制柜防护等级、机械应急启动装置 |  |  |  |  |
|  | 报警阀组 | 查看数量、设置位置和排水设施 |  |  |  |  |
|  |  | 查看各组件、管道、阀门的数量及连接方式 |  |  |  |  |
|  | 管网 | 查看供水管道的材质、管径、连接方式、管网形式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |
|  |  | 查看供水管网各类阀门的设置 |  |  |  |  |

消防验收人员：            　　　　　　  建设单位负责人：

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 查看末端试水装置设置位置和排水设施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 喷头 | 查看配置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 |  |  |  |  |
|  |  | 查看喷头的选型、规格查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 查看设置位置、数量、形式、铭牌、标识及充水功能测试情况 |  |  |  |  |
|  | 系统功能 | 测试水泵手动启停和自动启动功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试报警阀组、系统最不利点流量、压力，放水测试压力开关联动启泵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 测试主、备电源切换；主、备泵启动及故障切换等消防控制柜的控制和显示功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 泡沫储罐 | 查看泡沫灭火剂种类、数量 |  |  |  |  |
|  | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 |  |  |  |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对泡沫混合液的混合比、发泡倍数和泡沫供给速 |  |  |  |  |

消防验收人员：            　　　　　　  建设单位负责人：

建设工程消防验收现场记录表（电气、暖通专业）

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风空调系统 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 防烟分隔 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  |
|  |  | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  |
|  | 机械排烟 正压送风 | 查看风机设置位置、数量、规格、型号 |  |  |  |  |
|  |  | 核实风机管道布置、材质及保温材料 |  |  |  |  |
|  |  | 查看风阀、防火阀、排烟防火阀位置和型号 |  |  |  |  |
|  |  | 查看风口气流方向，实测风速、楼梯间、前室、合用前室余压 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 系统形式 | 查看系统形式；查看火灾探测报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、余压监测系统、图形显示装置等各设备组件安装位置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 火灾探测器 | 查看规格、选型、设置位置 |  |  |  |  |
|  | 消防通讯 | 测试消防电话通话功能、测试外线电话 |  |  |  |  |
|  | 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |  |  |

消防验收人员：            　　　　　　  建设单位负责人：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统功能 | 查看设备的选型、规格 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 测试设备自检、主备电切换、火灾报警、故障报警、打印、显示功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试短路隔离器的设置 |  |  |  |  |
|  |  | 测试火灾探测器、手动报警按钮、可燃气体探测器功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试防烟排烟系统联动控制功能，远程启动、联动启动、风阀及排烟防火阀联动功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试防火门及防火卷帘系统联动功能，疏散通道防火卷帘分两次联动，常开式防火门在火灾时自行关闭 |  |  |  |  |
|  |  | 测试消防电梯、普通电梯联动控制功能，迫降首层 |  |  |  |  |
|  |  | 测试消防应急广播、声光报警系统联动控制功能和声强 |  |  |  |  |
|  |  | 测试消防应急照明和疏散指示系统的联动功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试消控室、消防水泵房、配电房、有人值守的风机房备用照明功能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试非消防电源切除功能 |  |  |  |  |
| 消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 备用电源 | 查看自备发电机、消防设备应急电源的规格、型号，核查容量和功率；测试发电机应急自启动功能 |  |  |  |  |

消防验收人员：             　　　　　　 建设单位负责人：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 查看储油间设置形式，油箱容积、通气管及油箱外壳接地 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  |  | 查看EPS、UPS等设置 |  |  |  |  |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  |  |  |
|  |  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 |  |  |  |  |
|  |  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  |
|  | 用电设置 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  |  |  |  |
|  |  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |  |  |
|  | 应急照明及疏散指示 | 查看灯具类型、电源选型 |  |  |  |  |
|  |  | 查看灯具设置位置、类型、指示方向，测试水平照度 |  |  |  |  |
| 建筑灭火器 | 配置及布置 | 查看灭火器类型、规格、级别、摆放、设置位置及数量、使用环境 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
|  | 储存装置 | 查看储存装置型号、规格、数量 |  |  |  |  |

消防验收人员：            　　　　　　  建设单位负责人：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要求 | 检查部位 | 是否合格 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统功能 | 模拟自动控制、手动控制和机械应急操作启动系统，查看开口封闭装置、通风机械、防火阀、通风百叶等设备、阀门的联动与控制情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |
| 特殊消防设计专家评审意见执行情况 | 符合评审意见要求 |  |  |  |

消防验收人员：          　　　　　　    建设单位负责人：