附件

2024年全市建设工程项目电线电缆材料专项抽检情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料使用  区（市）县 | 生产企业 | 材料类别 | 产品名称 | 产品型号 | 抽检参数 | 材料抽检情况 |
| 1 | 市本级 | **昆明金光达电缆有限公司** | **电线** | **低烟无卤辐照交联B级绝缘电线** | **WDZBN-BYJ 450/750V 2.5mm**² | **导体电阻、尺寸** | **尺寸（绝缘厚度、最小绝缘厚度）1项参数不合格** |
| 2 | 昆明金光达电缆有限公司 | 电线 | 铜芯低烟无卤辐照交联B类阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750V 4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 3 | 昆明金光达电缆有限公司 | 电线 | 铜芯低烟无卤辐照交联B类阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750V 6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 4 | 远程电缆股份有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 5 | 远程电缆股份有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃耐火电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 6 | 市本级 | 远程电缆股份有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750V 4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 7 | 湖南华菱线缆股份有限公司（原湘潭电缆厂） | 电线 | 低烟无卤电缆电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 8 | 湖南华菱线缆股份有限公司（原湘潭电缆厂） | 电线 | 低烟无卤电缆电线 | WDZB-BYJ 450/750V 4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 9 | 湖南华菱线缆股份有限公司（原湘潭电缆厂） | 电线 | 低烟无卤电缆电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 10 | 湖南华菱线缆股份有限公司（原湘潭电缆厂） | 电线 | 低烟无卤电缆电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 11 | 湖南华菱线缆股份有限公司（原湘潭电缆厂） | 电线 | 低烟无卤电缆电线 | WDZB-BYJ 450/750V 6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 12 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 电线 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 13 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 电线 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 14 | 市本级 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 电线 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 1\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 15 | 天府新区 | 四川摩天电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆 | ZR-RVV2\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 16 | 四川摩天电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接用软电线 | ZR-RVS2\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃C级电缆 | WDZC-YJY-5\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 18 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃C耐火聚乙烯绝缘电缆 | WDZCN-YJY-5\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 19 | 上海浦东电线电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 3\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 20 | 四川省新都美河线缆厂 | 电线 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZB1-BYJ-1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 21 | 四川省新都美河线缆厂 | 电线 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZB1-BYJ-1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 22 | 天府新区 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 电线 | 交联聚烯烃绝缘耐火电缆电线 | WDZB1N-BYJ-1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 23 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 电线 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃1级（B1）电力电缆 | WDZB1-YJY-4\*120+1\*70mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 24 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 电线 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | BV-1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 25 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 电线 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | BV-1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 26 | 高新区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电线 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 27 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）1×4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 28 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）1×10mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 29 | 高新区 | 无锡江南电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY 0.6/1kV 5×6 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 30 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火绞型软电缆 | WDZN-RYJS 2×2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 31 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 32 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 1×4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 33 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 1×6mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 34 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BYJ 1×10mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 35 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 电缆 | （环保型）低烟无卤绝缘电线电缆 | WDZB1-BYJ 1×10mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 36 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 电缆 | （环保型）低烟无卤绝缘电线电缆 | WDZB1-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 37 | 高新区 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 电缆 | （环保型）低烟无卤绝缘电线电缆 | WDZB1-BYJ 1×6mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 38 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 电缆 | 低烟无卤铜芯电力电缆 | WDZB1-YJY 5\*6mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 39 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE4×25+1×16 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 40 | 昆明红星电缆有限公司 | 电线 | 低烟无卤绝缘绞型阻燃耐火连接用软电线 | WDZN-RVS2×1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 41 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 电缆 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-105 1\*4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 42 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 电缆 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-105 1\*2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 43 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电线 | ZN-BV铜芯交联聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | ZN-BV 1.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 44 | 高新区 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电缆 | WDZN-BYJ铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ 2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 45 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电缆 | ZN-RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电缆 | ZN-RVS 2\*1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 46 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电线 | ZN-RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | ZN-RVS 2\*1mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 47 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电缆 | ZR-RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃耐火软电缆 | ZR-RVS 2\*1mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 48 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | 电线 | NH-RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | NH-RVS 2\*1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 49 | 锦江区 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | ZC-BV 1\*2.5 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 50 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 51 | 锦江区 | 四川省新都美河线缆厂 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV1\*4 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 52 | 昆明明超电缆有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJY5\*4 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 53 | 昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃C级交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-125 2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 54 | 金杯电工（成都）  有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-5\*10mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 55 | 无锡江南电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃C类耐火电力电缆 | WDZCN-YJY 5\*6m㎡ | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 56 | 无锡江南电缆有限公司 | 电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 | N-BV 450/750 2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 57 | 无锡江南电缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ 1\*16mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 58 | 奥通线缆有限公司 | 电线 | 电线 | NH-BV 2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 59 | 锦江区 | 奥通线缆有限公司 | 电线 | 电线 | ZN-RVS 2\*1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 60 | 奥通线缆有限公司 | 电缆 | 控制屏蔽电缆 | ZN-RVVP 2\*1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 61 | 四川华为电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | WDZB-KVVP  7\*1.5mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 62 | 四川华为电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | DJYVP  2\*2\*1.0mm2 | 导体电阻 | 合格 |
| 63 | 四川川都地电电缆有限公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZC-BV 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 64 | 昆明明超电缆 | 电缆 | 低烟无卤阻燃C级交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-125-450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 65 | 昆明明超电缆 | 电线 | 低烟无卤阻燃C级耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZCN-BYJ 450/750V 1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 66 | 昆明明超电缆 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃C类电力电缆 | WDZC-YJY 0.6/1KV 5\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 67 | 金牛区 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃软电缆 | WDZB-BYJR 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 68 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火控制电缆 | WDZBN-KYY 450/750V 5\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 69 | 四川三电川缆科技集团有限公司 | 电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线电缆 | WDZB1-RYSP 300/300V 2\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 70 | 四川三电川缆科技集团有限公司 | 电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线电缆 | WDZB-BYJ(F)  450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 71 | 武侯区 | 重庆华旗线缆有限公司 | 电缆 | 铜芯105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105 450/750V 2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 72 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 控制电缆 | NH-KVV 450/750V 3\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 73 | 武侯区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 控制电缆 | NH-KVV 450/750V 4\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 74 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 450/750V 1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 75 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 76 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 77 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZB1-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 78 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 79 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 交联聚烯烃绝缘无卤阻燃B1级电线 | WDZB1-BYJ 450/750V 1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 80 | 武侯区 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 | WDZB1-BYJ 450/750V 1\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 81 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电缆 | 耐热105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟B1级阻燃电缆 | WDZB1-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 82 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃C类交联聚烯烃绝缘绞型连接用耐火软电缆 | WDZCN-RYJS 300/300V 2\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 83 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火绞型软电缆 | WDZBN-RYS 300/300V 2\*1.0mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 84 | 中硕线缆成都有限公司 | 电缆 | 无卤低烟聚烯烃绝缘无护套阻燃耐火电缆 | （WDZ-BYJ 1\*16mm²） | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 85 | 中硕线缆成都有限公司 | 电缆 | 无卤低烟聚烯烃绝缘无护套阻燃耐火电缆 | （WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm²） | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 86 | 中硕线缆成都有限公司 | 电缆 | 无卤低烟聚烯烃绝缘无护套阻燃耐火电缆 | （WDZ-BYJ 450/750V 1\*4mm²） | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 87 | 中硕线缆成都有限公司 | 电缆 | 无卤低烟聚烯烃绝缘无护套阻燃耐火电缆 | （WDZ-BYJ 250/750V 1\*10mm²） | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 88 | 成华区 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 89 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）1×4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 90 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 91 | 上海胜华线缆科技有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY 5×2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 92 | 上海胜华线缆科技有限公司 | 电线 | 铜芯B级阻燃低烟无卤交联聚烯烃绝缘电线 | WDZB-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 93 | 上海胜华线缆科技有限公司 | 电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC 01（BV）1×4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 94 | 成华区 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃型交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZA-BYJ 4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 95 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电线 | 电线 | WDZA-BYJ 2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 96 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电线 | 电线 | WDZA-BYJ 6mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 97 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电线 | 电线 | WDZA-BYJ 10mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 98 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电线 | 电线 | WDZA-BYJ 16mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 99 | 成都原三电电缆制造有限公司 | 电线 | 电线 | WDZA-BYJ 25mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 100 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃A类铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 | WDZA-YYJ -0.6/1kV-5×4 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 101 | 四川省新都美河线缆厂 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃耐火绞型连接用软电线 | ZCN-RVS 2\*1.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 102 | 成华区 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 辐照交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZB1-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 103 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电缆 | WDZB1N-BYJ 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 104 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01（BV）1×25mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 105 | 成都川缆电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 3×4 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 106 | 成都川缆电缆有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级电力电缆 | WDZB1-YJY 3×10 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 107 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | ZC-BV 1×4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 108 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | ZC-BV 1×2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 109 | 龙泉驿区 | 金杯电工（成都）有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃A类电缆 | ZA-BV 2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 110 | 龙泉驿区 | 金杯电工（成都）有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃A类电缆 | ZA-BV 4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 111 | 四川成电交联电线电缆制造有限公司 | 电缆 | 阻燃钢带铠装控制电缆 | ZC-KVV22 3\*6mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 112 | 四川成电交联电线电缆制造有限公司 | 电缆 | 阻燃钢带铠装控制电缆 | ZC-KVV22 3\*4mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 113 | 广州电缆厂有限公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZC-YJY 5\*16mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 114 | 广州电缆厂有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV )1\*4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 115 | 广州电缆厂有限公司 | 电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV )1\*2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 116 | 成都特变线缆有限公司 | 电缆 | 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY 3×4mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 117 | 成都特变线缆有限公司 | 电线 | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | ZR-RVV 2×4mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 118 | 尚纬股份有限公司 | 电缆 | 电线 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | BV-450/750V 60227 IEC 01（BV）450/750V 2.5mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 119 | 龙泉驿区 | 尚纬股份有限公司 | 电缆 | 电线 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | BV-450/750V 60227 IEC 01（BV）450/750V 4mm2 | 导体电阻、不延燃、尺寸 | 合格 |
| 120 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-YJV 4\*25+1\*16mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 121 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-YJV 4\*2.5mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 122 | 四川鑫电电缆有限公司 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-YJV 3\*4mm2 | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 123 | 新都区 | **四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司** | **电缆** | **交联聚烯烃绝缘电缆** | **WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm²** | **导体电阻、尺寸** | **导体电阻1项参数不合格** |
| 124 | **四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司** | **电缆** | **交联聚烯烃绝缘电缆** | **WDZ-BYJ 450/750V 1\*4mm²** | **导体电阻、尺寸** | **导体电阻1项参数不合格** |
| 125 | 工牛电缆河北有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJY 0.6/1KV 5\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 126 | 工牛电缆河北有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY 0.6/1KV 5\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 127 | 新都区 | 工牛电缆河北有限公司 | 电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类耐火电力电缆 | WDZCN-YJY 0.6/1KV 5\*16mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 128 | 三电电缆股份有限公司 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | ZC-BV 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 129 | 三电电缆股份有限公司 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | ZC-BV 450/750V 1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 130 | 四川省川虎线缆有限公司 | 电缆 | 无卤低烟聚烯烃绝缘无护套电线电缆 | WDZN-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 131 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电线 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 132 | 四川新蓉电缆有限责任公司 | 电缆 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | WDZ-YJY 0.6/1KV 3\*10mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 133 | 四川省新都美河线缆厂 | 电线 | 聚烯烃护套无卤低烟阻燃B1级耐火屏蔽软电线 | WDZBIN-RYSP 300/300V  2\*1.5 mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 134 | 新都区 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电缆 | WDZBIN-BYI 450/750V  1\*1.5 mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 135 | 四川省新都美河线缆厂 | 电缆 | 聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | WDZBI-BYJ 450/750V  1\*4 mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 136 | 郫都区 | 久盛电器股份有限公司 | 电缆 | 电缆 | BV 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 137 | 久盛电器股份有限公司 | 电缆 | 电缆 | ZN-RVS 300/300V 2\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 138 | **四川省崇州市兴工电器电缆厂** | **电缆** | **交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃电线电缆** | **WDZ-BYJ 450/750V 1\*4mm²** | **导体电阻、尺寸** | **导体电阻1项参数不合格** |
| 139 | 四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 电缆 | 交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃耐火电线电缆 | WDZN-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 140 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750V 1\*4mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 141 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃电线 | WDZB-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 142 | 郫都区 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 电线 | 铜芯无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 143 | 四川成德线缆有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | WDZN-BYJ 450/750V 2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 144 | 四川成德线缆有限公司 | 电缆 | 低烟无卤阻燃B级耐火聚氯乙烯绝缘控制电缆 | WDZBN-KYJY 450/750V 5\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 145 | 四川成德线缆有限公司 | 电线 | 低烟无卤阻燃耐火屏蔽双绞线 | WDZN-RYSP 300/500V 2\*1.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 146 | 四川省川胜电缆有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 1\*2.5mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 147 | 四川省川胜电缆有限公司 | 电线 | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZ-BYJ 450/750V 1\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |
| 148 | 四川省川胜电缆有限公司 | 电缆 | 电力电缆 | WDZ-YJY 0.6/1KV 5\*6mm² | 导体电阻、尺寸 | 合格 |